- Overzicht:	Branddetectie NBNS21-100

- Definities

- A.  Algemeen

1. Snelle lokalisering van een beginnende brand.

2. Voorkomen van loze alarmmeldingen.

3. Registratie van alle meldingen.

4. Eenvoudige montage, controle en onderhoud.

5. Voortdurende controle op de werking van het systeem.

6. Flexibiliteit van het systeem.

- Beschrijving der materialen

1. Mechanisch ontwerp.

2. Capaciteit van het systeem.

3. Luskaart (Tx).

4. Centrale verwerkingskaart (CPU).

5. Display en klavierkaart (DCA).

6. Voedings-unit (PS).

- Functionele werking van het systeem

1. Alarmmelding.

2. Storingsmelding.

3. Dag/nacht functie.

- Bedieningstoetsen

1. Toets 'Stop zoemer'.

2. Toets ‘Extra vertraging’

3. Toets 'Evacuatie'.

4. Toets 'Stop/herstart sirenes'.

5. Toets 'Reset'.

6. Toets ‘Dag stand’.

7. Toets ’Tx buiten dienst’.

8. Toets ‘Volgend menu’

9. Toets ‘Zones in alarm’

10. Navigatietoetsen

E.  Vereisten voor de intelligente periferie

1. Intelligente optische rookmelders.

2. Intelligente hooggevoelige puntrookmelder

3. Intelligente warmtemelders.

4. Intelligente optisch/thermische multicriteriamelders.

5. Intelligente optisch/thermische/infrarood melders

6. Intelligente optisch/thermische/infrarood/koolmonoxide melders

7. Intelligent adresseerbaar aspiratiesysteem

8. Intelligente adresseerbare beamdetector

9. Adresseerbare handmelders.

10. Toezichtsmodule.

11. Miniatuur toezichtsmodule.

12. Bedieningsmodule.

13. Isolatiemodule.

14. Intelligente luchtkanaalmelder.

15. Conventioneel-analoge interface.

F.   Conventionele detectietechnieken

1. Vlamdetectoren

G.  Vereisten voor de speciale periferie

1. Printer.

- interne thermische printer

- externe printer

2. VDU-terminal.

3. Geïsoleerde seriële interface (SIB)

4. Herhaalborden.

5. Netwerk tussen verschillende brandmeldcentrales.

6. Alarm Mangement Systeem (AMS)

7. ESPA4.4.4. Interface voor koppeling met Paging systemen

8. Bluspaneel

H.     Optische en akoestische alarmgevers

1. Akoestische alarmgevers.

2. Optische alarmgevers.

3. Gecombineerde optische-akoestische alarmgevers.

4. Lusgevoede analoog adresseerbare alarmgevers.

I.     Deurmagneet.

J.     Het onderhoud van de branddetectieinstallatie

1. Automatische en manuele test van de melders.

2. 'Watch-dog timers'.

3. Printen van meetwaarden.

4. Printen van de status van het systeem.

5. Configureren van de centrale op de werf.

6. Aanpassen van de gevoeligheidsdrempel.

7. Parameters voor alle adresseerbare elementen.

8. 'Off-line' configuratie.

K.  Installatie

1. Kabelgoten en geleiders.

2. Brandmeldcentrale.

ONTWERP VAN EEN NBNS21-100 BEVEILIGINGS- INSTALLATIE MET EEN ANALOOG DETECTIE- EN WAARSCHUWINGSSYSTEEM

- TEGEN BRAND

ONTWERP VOOR EEN ANALOOG DETECTIE- EN WAARSCHUWINGSSYSTEEM TEGEN BRAND

- DEFINITIES

- INTELLIGENT:		Deze term wordt toegepast voor systemen die, gebruik maken van

microprocessoren en geprogrammeerd zijn voor een automatische

reactie op verschillende omstandigheden en voorvallen.

ADRESSEERBAAR:	Een element dat een uniek adres bezit waarmee een exacte plaats-

bepaling kan gebeuren. Deze melder of module zendt op commando

van de centrale zijn gegevens op een analoge manier door.

- A. ALGEMEEN

De brandmeldinstallatie, bestaande uit een brandmeldcentrale, brandmelders, modules, handmelders en alarmgevers, moet voldoen aan de volgende criteria:

- EN54-13 gekeurd brandmeldsysteem : brandmeldcentrale, analoge detectoren,

sirenes, toezichts (handbrandmelders)- en bedieningsmodules.

- BOSEC gekeurde brandmeldcentrale, melders en modules

- CE keuring volgens de Europese CPD richtlijnen voor de producten opgenomen in de

geharmoniseerde Europese norm EN54.

- brandmeldcentrale dient conform EN54-2 en EN54-4 te zijn

- de rookmelders, puntdetectie, conform EN54-7 A1/A2

- de thermische melders, puntdetectie, conform EN54-5

- deze melders worden geproduceerd volgens de Europese RoHS richtlijn en

bevatten bijgevolg geen milieuschadelijke stoffen.

- de voeding dient conform EN54-4 te zijn

- snelle lokalisering van een beginnende brand

- voorkomen van loze alarmmeldingen

- registratie van alle meldingen

- eenvoudige controle en onderhoud van het systeem

- eenvoudige montage d.m.v. modulaire onderdelen

- voortdurende controle op de werking van het gehele systeem en

op elk adresseerbaar en intelligent element ervan

- flexibiliteit van het systeem : open systeem

- 1. SNELLE LOKALISERING VAN EEN BEGINNENDE BRAND

Snelle lokalisering van een beginnende brand en controle op het brandverloop worden verkregen door een individuele uitlezing van het element op het display van de centrale, en bovendien door een eventuele optische aanduiding van de zone waartoe het element behoort. Deze exacte plaatsbepaling wordt verkregen door het opnemen van intelligente melders en adresseerbare modules in de lus.

- 2. VOORKOMEN VAN LOZE ALARMMELDINGEN

Door de registratie van alle toestandsveranderingen per melder wordt de centrale gewaarschuwd wanneer een bepaalde melder te gevoelig of te ongevoelig wordt.

De centrale waarschuwt aldus tijdig, waardoor men de melder via de centrale buiten dienst kan plaatsen, hem kan laten reinigen of vervangen door een andere inplugbare melder.

Elke melder is uitgerust met een decimale adressering, instelbaar via 2 draaischakelaars die zich op de achterzijde bevinden. De toestand ervan kan op de centrale individueel en procentueel afgelezen worden. De centrale heeft 3 geprogrammeerde, aanpasbare toestandsdrempels waardoor een onderscheid gemaakt wordt tussen ongevoelig, normale toestand, overgevoelig en alarmtoestand.

Daar er in een gesloten ringleiding gewerkt wordt, gaat geen enkele informatie verloren bij een draadbreuk, vermits de centrale de elementen langs weerszijde van de breuk ondervraagt.

Een maximum van 32 automatische melders en/of handbrandmelders mag worden beïnvloed ingeval van draadbreuk en/of kortsluiting.

- 3. REGISTRATIE VAN ALLE MELDINGEN

De voorvallen, met inbegrip van een datum- en tijdaanduiding, aard en oorsprong, worden in een niet-vluchtig geheugen opgeslagen volgens het principe ‘FIFO’. Minimaal 600 voorvallen worden op deze manier geregistreerd.

De melding van een voorval gebeurt via algemene indicatieleds, zone-leds en een LCD display, dit gaat gepaard met een continu geluidssignaal afkomstig van de interne zoemer. Andere mogelijkheden zijn indicatie via een optionele interne of externe printer, VDU-terminal, weergave op een grafisch pakket (PC) of op een synoptisch bord.

Alle alarm- en storingsmeldingen blijven aanwezig totdat men manueel een reset van de centrale doorvoert. Tevens zal de centrale, via een zich op regelmatige tijdstippen herhalend geluidssignaal, de gebruiker ervan verwittigen dat de installatie zich niet in zijn normale toestand bevindt. Hierdoor wordt voorkomen dat bepaalde ruimten onbewaakt aan hun lot overgelaten worden door toeval, ontregeling, ongevoeligheid, enz.

- 4. EENVOUDIGE MONTAGE, CONTROLE EN ONDERHOUD

Door het toepassen van een 2-draadsbekabeling, het afwezig zijn van elektronica in de sokkels, en de inplugbare uitvoering van de melders, wordt de montage tot een minimum herleid.

Nevenindicatoren in de gangen zijn overbodig vermits de centrale een gedetailleerde, individuele melding van elk punt geeft. In één enkele analoge meldlus kunnen tot 99 melders en 99 toezichts- (handmelders) / bedieningsmodules aangesloten worden  (handmelders worden ook als toezichtsmodules beschouwd).

De scheiding tussen de verschillende zones dient afgebakend te worden door de inzet van isolatiemodules op de meldlus, waardoor de werking van de andere zones gegarandeerd wordt bij een kortsluiting van een zone van de meldlus.

Via de centrale is het mogelijk een listing te verkrijgen van alle verontreinigde melders.  Hierdoor kan het onderhoud van de installatie zeer snel en efficiënt gebeuren, zonder dat men ter plaatse de gevoeligheid van elke melder moet gaan meten.

- 5. VOORTDURENDE CONTROLE OP DE WERKING VAN HET SYSTEEM,

MET INBEGRIP VAN ELK ADRESSEERBAAR, INTELLIGENT ELEMENT.

Alle op het systeem aangesloten elementen worden permanent en continu door de centrale gecontroleerd, en een gepaste melding volgt bij een onregelmatigheid van om het even welke aard.

- 6. FLEXIBILITEIT VAN HET SYSTEEM

Men kan steeds elementen toevoegen aan het systeem; dit tot aan de maximale bezetting van 99 melders en 99 handmelders of informatie- of sturingsmodules per lus.  Eveneens kan het systeem ten allen tijde verder uitgebreid worden met herhaalborden en/of netwerkcentrales.  Een maximum van 100 punten kan in een gesloten ringnetwerk opgenomen worden met een maximum 32 brandmeldcentrales.

B. BESCHRIJVING DER MATERIALEN

- 1. MECHANISCH ONTWERP

De brandmeldcentrale dient ondergebracht te worden in een behuizing die geschikt is voor opbouw, inbouw of 19 inch montage.  De behuizing is donkergrijs, lichtgrijs, rood of RVS. Er zijn verschillende afmetingen van behuizingen beschikbaar teneinde er gemakkelijk I/0 modules en batterijen in onder te brengen.  Verder dient er in de kast voldoende ruimte aanwezig te zijn voor het aansluiten van alle bekabeling. Ten behoeve van de kabelinvoer moet de bovenkant van de centrale voorzien zijn voor plaatsing van meerdere kabelwartels.

Ivm 19inch montage moet de deur van de 19inchkast afgesloten kunnen worden met een sleutel, en dient doorzichtig te zijn, waardoor alle optische aanduidingen van de centrale kunnen afgelezen worden zonder de deur te openen.

- 2. CAPACITEIT VAN HET SYSTEEM

- De brandmeldcentrale moet bevatten, of uitbreidbaar zijn tot:

Max 8 intelligente, adresseerbare lussen

Max 99 intelligente melders per lus

Max 99 adresseerbare toezichts- ( handmelders)/bedieningsmodules per lus

- 3. LUSKAART (TX)

Een luskaart TX moet 2 lussen van intelligente melders en adresseerbare modules kunnen bewaken en controleren. Indien er meer dan 512 elementen op de centrale worden aangesloten is het noodzakelijk dat er gebruik wordt gemaakt van de krachtige luskaarten met eigen processor (EN54).  Deze zorgen ervoor dat er redundantie geboden wordt op het ogenblik dat de hoofdprocessor het zou laten afweten.  Op die manier blijven de detectie en de sirenesturingen gegarandeerd. Eveneens zorgen deze processoren ervoor dat de hoofdprocessor ontlast wordt en de vrijgekomen procescapaciteit voor andere doeleinden gebruikt kan worden.

Elke TX moet over een 2-draadsverbinding alle adresseerbare / intelligente elementen op zijn lus(sen) kunnen voeden en ermee kunnen communiceren.

Indien een ringaansluiting toegepast wordt, waar de 2-draadsverbinding vanaf het laatste element naar de centrale terugkeert, zal bij een enkele kabelbreuk geen enkele informatie op de lus verloren gaan.

Bij een radiale aansluiting, waar de 2-draadsverbinding niet naar de centrale terugkeert, kan in stervorm afgetakt worden. De lussen dienen gekableerd te worden in een getwiste, afgeschermde 2-draadsgeleider, met een draaddiameter van 1,5mm.

De lengte van een enkele lus zal niet langer zijn dan 1500m.  (max. 40 Ohm, 0,5 µF)

Indien externe apparaten, zoals alarmgevers en conventionele brandmelders op het systeem worden aangesloten dient de voeding ervan te gebeuren vanuit de voedings-unit van de centrale of via een door de centrale bewaakte externe voedings-unit.

De TX-kaart ontvangt informatie van alle intelligente melders onder analoge vorm en verwerkt deze informatie om de normale toestand van de storings-, vooralarm- en alarmcondities te onderscheiden. De analoge informatie moet tevens gebruikt kunnen worden voor een automatische test en voor het bepalen van de elementen op een lus die nood hebben aan onderhoudswerkzaamheden.

De TX communiceert met elke intelligente melder en elke adresseerbare module op zijn lus(sen) waarbij telkens de goede werking en de individuele status ervan gecontroleerd wordt. De gemiddelde tijd voor het detecteren en melden van een alarm via een handbrandmelder is  maximum 3s.

Huidige en toekomstige brandmeldsystemen zijn instelbaar op twee verschillende lusprotocollen: het 15 jaar geleden geïntroduceerde CLIP protocol en het in januari 2010 geintroduceerde OPAL protocol.

CLIP is een 13 bytes protocol dat eenvoudige communicatie onderhoudt tussen luselementen en brandmeldcentrale. Omdat dit protocol eenvoudige communicatie onderhoudt (vraag en antwoord) is de inleertijd van lussen zeer beperkt. Zeer snelle fout-opsporing tijdens in bedrijf stellen is een kenmerk van het gemakkelijk te gebruiken CLIP protocol. Synchronisatie van slow whoop sirene´s is zowel in CLIP als OPAL aanwezig.

OPAL is een geavanceerd en digitaal protocol dat aanmerkelijk meer informatie communiceert tussen elementen en brandmeldcentrale (39 bytes protocol). Nevenindicatorsturingen kunnen via software geprogrammeerd worden, subadressen worden toegepast voor multi-modules (700 serie), detector leds geven status van melders aan (groen, geel, rood) en Smart4 multicriteria (optisch/thermisch/CO/IR)- detector settings kunnen vanaf de centrale ingesteld worden. Ook volume- en tooninstellingen van sirene´s zijn in de brandmeldcentrale te programmeren.

- 4. CENTRALE VERWERKINGSKAART (CPU)

Op de CPU bevindt zich de hoofdprocessor van de centrale.  De CPU communiceert met, houdt toezicht op en controleert de werking van alle andere elektronische kaarten van het systeem. Een verwijdering, buitendienststelling of storing aan om het even welke modulekaart dient gedetecteerd en gemeld te worden door de CPU.

De CPU zal alle configuratiegegevens opslaan in een niet-vluchtig, programmeerbaar geheugen, waardoor deze steeds bewaard blijven, zelfs bij uitval van net- en noodvoeding. Deze configuratiegegevens bestaan uit de op het systeem aangesloten elementen, en uit de geprogrammeerde relatie tussen ingangs- en uitgangselementen, de zogenaamde bedieningsmatrix.

De centrale kan uitgerust worden met een geïsoleerde seriële uitgang (RS232) voor de aansluiting van een externe VDU-terminal of printer of koppeling met een BMS systeem.            De ingebouwde real-time kalender/klok zorgt voor de exacte tijd- en datumaanduiding op het LCD-display, de VDU-terminal en de printer.

De centrale kan ook uitgerust worden met een ringnetwerkkaart of geïsoleerde RS485 voor koppeling met herhaalborden en/of andere centrales in netwerk. Eveneens is er de mogelijkheid om een glasvezelkaart op de ringnetwerkkaart in te pluggen voor glasvezelverbinding tussen meerdere centrales.

- 5. DISPLAY EN KLAVIERKAART (DCA)

De DCA moet de interface tussen de centrale en de gebruiker vormen. Het moet alle bedieningstoetsen bevatten, alle optische aanduidingen weergeven, en toelaten om alle parameters van de centrale te programmeren. De DCA moet de alfanumerieke klaarteksten voor alle intelligente melders en alle adresseerbare modules bevatten en deze weergeven bij noodzaak. Deze  klantspecifieke gegevens moeten in een programmeerbaar, niet-vluchtig geheugen opgeslaan worden.

De DCA bevat een grafisch LCD-display van 64x240 pixels dat het toelaat om op overzichtlijke wijze meerdere meldingen weer te geven.  De taal van de brandmeldcentrale kan eenvoudig veranderd worden m.b.v. de toetsen naar het Nederlands, Frans, Duits of Engels. Andere talen zijn ook mogelijk op aanvraag.

Via LED’s wordt er bovendien de algemene systeemtoestand weergegeven.

Deze LED’s geven naast algemene systeemfuncties, zoals BRAND, STORING en NETSPANNING OK.  Optioneel kunnen er tot 256 softwarematig instelbare zones op een ledkaart weergegeven worden.

De DCA moet uitgerust zijn met een toetsenbord waarmee alle systeemfuncties van de centrale kunnen bediend worden, en waarmee alle numerieke en alfanumerieke informatie kan ingegeven worden. Met behulp van het toetsenbord kunnen 3 verschillende paswoorden ingegeven worden, waardoor telkens verschillende gebruikersniveaus kunnen bereikt worden. Aldus wordt de manipulatie en de her-programmering van de centrale door onbevoegden uitgesloten.

- 6. VOEDINGS-UNIT (PS)

De voedings-unit kan geselecteerd worden naargelang de grootte van de totale installatie.  Voor de systemen tot 4 lussen wordt er gebruik gemaakt van de standaard 2,5A voeding, vanaf 6 lussen maakt men gebruik van een 4,5A voeding en bij 8 lussen maakt men gebruik van een 7A voeding.  De brandmeldcentrale kan 2A - 24V DC leveren voor het aansturen van externe apparatuur.

Een overstroombeveiliging dient standaard op alle uitgangen voorzien te zijn.

De PS wordt met 220V-50Hz gevoed en de laad-unit is geschikt voor accu's van maximaal 38Ah (maximaal 78Ah in combinatie met een afzonderlijke specifieke batterij- of CPU behuizing). Deze accu's dienen zich bij voorkeur in de behuizing van de centrale te bevinden en zijn EN54-4 A2 gekeurd.

C. FUNCTIONELE WERKING VAN HET SYSTEEM

- 1. ALARMMELDING

Wanneer een alarmmelding door een van de elementen gesignaleerd wordt, dienen de volgende zaken onmiddellijk te gebeuren:

- De systeemmelding ‘BRAND’ knippert.

- De rode LED ‘BRAND’ van de respectievelijke zone licht op (als er gebruik wordt

gemaakt van één van de modulaire LEDborden)

- De interne zoemer van de centrale wekt een geluid op.

- Het grafisch LCD display van 64 x 240 karakters geeft alle opgeslagen gegevens voor

deze alarmmelding weer.

- De bijbehorende statusverandering wordt doorgestuurd naar de VDU-terminal en

de printer. (indien aangesloten)

- Alle geprogrammeerde sturingen (modules, alarmgevers, relais) bij een alarm op

dat element worden uitgevoerd, indien er geen verkenningstijd is geprogrammeerd.

- 2. STORINGSMELDING

Wanneer een storingsmelding op een gedeelte van het systeem wordt gemeld, dienen de volgende zaken onmiddellijk te gebeuren:

- De systeemmelding ‘STORING’ knippert.

- De gele LED ‘STORING’ van de respectievelijke zone licht op  (als er gebruik wordt

gemaakt van één van de modulaire LEDborden)

- De interne zoemer van de centrale wekt een geluid op.

- Het grafisch LCD display van 64 x 240 karakters geeft alle opgeslagen gegevens voor

deze storingsmelding weer. Niet-bevestigde alarmmeldingen hebben echter voorrang

op storingsmeldingen, waardoor deze laatste onderdrukt worden totdat alle

alarmen manueel bevestigd werden.

- De bijbehorende statusverandering wordt doorgestuurd naar de VDU-terminal en

de printer. (indien aangesloten)

- 3. DAG/NACHT FUNCTIE

De centrale moet uitgerust zijn met een programmeerbare timer die, ingeval van alarm  van een automatische melder, een eerste reactietijd op de centrale geeft van maximaal 2 minuten.  Indien binnen die tijd de melding wordt aanvaard, door op "EXTRA VERTRAGING" te drukken zal er een tweede timer van maximaal 10 min. geactiveerd worden die, enkel in geval van "RESET" kan worden beïnvloed.  Indien er na deze tweede tijd geen "herstel" van de brandmeldcentrale volgt zal de automatische doormelding geactiveerd worden.

Manuele brandmeldingen worden steeds onmiddellijk doorgemeld.

Deze dag/nacht functie zal per dag instelbaar zijn in de programmatuur van de centrale.

D. BEDIENINGSTOETSEN

- 1. TOETS ‘STOP ZOEMER’

Drukken op de toets ‘STOP ZOEMER’ na een storings- of brandmelding stopt de continue zoemer over het volledige netwerk van brandmeldcentrales en verandert de LED’s voor de systeemmeldingen van knipperend naar continu oplichtend. Extra informatie over het voorval wordt op het grafisch LCD-display zichtbaar gemaakt.

- 2.   TOETS ‘EXTRA VERTRAGING’

Drukken op de toets ‘EXTRA VERTRAGING’ zal de tweede timer van m.b.t. de dag/nacht functie geactiveerd worden.  (zie dag/nacht functie).

- 3.  TOETS ‘EVACUATIE’

Het bedienen van de toets ‘EVACUATIE’ zal leiden tot het activeren van sirenekringen indien deze in de brandmeldcentrale geprogrammeerd werden.

- 4. TOETS ‘STOP/HERSTART SIRENES’

Een druk op deze toets stopt, de door een brandtoestand of door de toets ‘EVACUATIE’ aangestuurde sirenes en eventueel kan u ze daarna met dezelfde toets opnieuw heropstarten

- 5. TOETS ‘RESET’

Het bedienen van de toets ‘RESET’ zal alle ingangen en uitgangen van de centrale terug in normale toestand plaatsen. Indien er nog steeds een alarmtoestand aanwezig is na de bediening van de toets, zal het systeem reageren zoals beschreven onder

- ‘FUNCTIONELE WERKING VAN HET SYSTEEM  -  ALARMMELDING’.

Indien er nog steeds een storingtoestand aanwezig is na de bediening van de toets, zal het systeem reageren zoals beschreven onder  ‘FUNCTIONELE WERKING VAN HET SYSTEEM  -  STORINGMELDING’

- 6. TOETS ‘DAG STAND’

Door het bedienen van de ‘DAG STAND’ toets kan men manueel overschakelen van nacht-, naar dagtoestand.  Gedurende de dagtoestand zijn er maximaal 2 vertragingstijden ingeschakeld alvorens er een doormelding naar een meldkamer of brandweer wordt gegeven.

- 7. TOETS ‘TX BUITEN DIENST’

Door het bedienen van deze toets zal de transmissie naar een meldkamer en/of brandweer opgeheven worden.  Deze functie kan enkel geactiveerd worden na het invoeren van het paswoord.

- 8. TOETS ‘VOLGEND MENU’

Door op deze toets te drukken kan men overschakelen tussen de verschillende menu’s in het display.

- 9. TOETS ‘ZONES IN ALARM’

- Indien er meerdere zones in alarm zijn, kan u tussen de diverse zones scrollen d.m.v. deze toets.

- 10. NAVIGATIETOETSEN

- Met de pijltjestoetsen of navigatietoetsen kan men door de diverse menu’s scrollen.

- VEREISTEN VOOR DE INTELLIGENTE PERIFERIE

- 1. INTELLIGENTE OPTISCHE ROOKMELDERS

De intelligente optische melders dienen, via een universele sokkel, m.b.v. 2 draden aangesloten te worden op een lus van de brandmeldcentrale. De melders moeten een foto-elektrisch principe (Tyndall) gebruiken voor de meting van de dichtheid van de rook. Deze gegevens worden, op bevel van de centrale, en op een analoge manier door de melder naar de centrale gestuurd. De melders beschikken over een interne microprocessor die m.b.v. een aantal algoritmes een stabiele werking garanderen door eventuele ongewenste alarmmeldingen op te heffen. Dit is de automatische driftcompensatie die de gevoeligheid van de detector automatisch aanpast aan de vervuilingsgraad tot een bepaald niveau.

De microprocessor stuurt het analoge signaal naar de centrale met een geavanceerd digitaal protocol.

De sokkel is universeel voor alle mogelijke type melders.

Deze sokkel is voorzien van een brede kabel doorvoeropening, heeft lasergegraveerde symbolen ter verduidelijking, heeft standaard een adresplaatje en is compatibel met oudere melderversies.

De melders zijn helderwit van kleur en voorzien van twee driekleurige ledlampjes (groen voor normale werking, oranje voor storingsmelding en rood voor brandalarm).

Het digitaal geavanceerd protocol brengt 65% meer vermogen  en verdubbelt de luslengtes in vergelijking met een standaard CLIPprotocol. Adressering gebeurt hardware-matig via draaibare toetsen op de onderzijde van de melder.

De rookmelders zijn CPD gekeurd volgens  EN54-7 A1/A2.

Deze melders worden geproduceerd volgens de Europese RoHS richtlijn en bevatten bijgevolg geen milieuschadelijke stoffen.

Optioneel is een anti-vandalisme functie beschikbaar.  Hierbij is het niet mogelijk de detector uit de sokkel te verwijderen zonder gebruik te maken van deugdelijk materiaal.

Verschillende in- en outputmodules kunnen vanop hetzelfde adres ondersteund worden.

De melders dienen tegen het plafond bevestigd te worden, gemonteerd in de universele sokkel. De melders moeten een testmode bezitten waarbij zij een alarm simuleren en de relevante gegevens doorsturen naar de brandmeldcentrale. Deze test kan m.b.v. een magneet ter hoogte van de melder geïnitieerd worden, of kan vanop afstand geactiveerd worden via het klavier van de brandmeldcentrale.

De melder zelf kan voorzien zijn van een isolator.

De adressering van de melder gebeurt via een in de achterkant van de melder ingebouwde decimale draaischakelaars die een adres van 00 t.e.m. 99 kunnen instellen. Elke melder bevat een identificatiecode die de brandmeldcentrale gebruikt om het meldertype te identificeren. De melders bevatten 2 alarmleds op 180° onderling zodat de sokkel van de melder willekeurig kan geplaatst worden zodanig dat de leds vanuit om het even welke richting kunnen waargenomen worden.  Optioneel kunnen deze leds knipperend aangestuurd worden in normale toestand. Hierdoor wordt aangegeven dat de melder operationeel is en communiceert met de brandmeldcentrale. Bij een alarm worden beide leds van de melder continu aangestuurd door de brandmeldcentrale. In de sokkel is een aansluiting voorzien voor het aansturen van een nevenindicator.

- 2. INTELLIGENTE HOOGGEVOELIGE ROOKMELDERS (VIEW)

Deze hooggevoelige puntdetector vindt zijn toepassing waar een uiterst snelle detectie noodzakelijk is zoals in computerzalen , labo’s , clean rooms, enz… . Eveneens is deze hooggevoelige puntdetector bijzonder geschikt in combinatie met de hoge luchtsnelheden  (>5m/sec) dewelke in dit soort lokalen meestal aanwezig is tengevolge van de klimatisatiekasten.  Deze hooggevoelige detector is volledig integreerbaar in een net van klassieke intelligente puntdetectoren.

De intelligente hooggevoelige melders dienen, via een universele sokkel, m.b.v. van  2 draden aangesloten te worden op een lus van de brandmeldcentrale. (zie beschrijving sokkel onder E,1)

De melders moeten een detectiekamer met laserbron  gebruiken voor de meting van de dichtheid van de rook.

De melder bevat een zeer fijne laserbron  zodoende een uiterst gevoelige detectie mogelijk te maken, de software algoritmes in de centrale zorgen ervoor dat invloeden zoals stof en vezels geen valse alarmen kunnen veroorzaken. De algoritmes maken eveneens gebruik van het principe van multi-detectoren, waarbij de meetgegevens van verschillende detectoren in die locatie worden opgeteld, op deze manier wordt er een nog snellere detectie bekomen.  Deze gegevens worden, op bevel van de centrale, en op een analoge manier door de melder naar de centrale gestuurd. De melders dienen tegen het plafond bevestigd te worden, gemonteerd in een universele sokkel.

De melders moeten een testmode bezitten waarbij zij een alarm simuleren en de relevante gegevens doorsturen naar de brandmeldcentrale. Deze test kan m.b.v. een magneet ter hoogte van de melder geïnitieerd worden, of kan vanop afstand geactiveerd worden via het klavier van de brandmeldcentrale.

De adressering van de melder gebeurt via een in de achterkant van de melder ingebouwde decimale draaischakelaars die een adres van 00 t.e.m. 99 kunnen instellen. Elke melder bevat een identificatiecode die de brandmeldcentrale gebruikt om het meldertype te identificeren.

Deze melders bevatten 2 bi-color alarmleds op 180° onderling zodat de sokkel van de detector willekeurig kan geplaatst worden zodanig de leds vanuit willekeurig welke richting te kunnen waarnemen.

Een groene led geeft een normale situatie aan, een rode led geeft een storing of alarm aan.

Optioneel kunnen deze leds knipperend aangestuurd worden in normale toestand. Hierdoor wordt aangegeven dat de melder operationeel is en communiceert met de brandmeldcentrale. Bij een alarm worden beide leds van een melder continu aangestuurd door de brandmeldcentrale. In de sokkel is een aansluiting voorzien voor het aansturen van een nevenindicator.

De rookmelders zijn CPD gekeurd volgens EN54-7 A1.

- 3. INTELLIGENTE WARMTEMELDERS

De intelligente warmtemelders dienen, via een universele sokkel,  m.b.v. 2 draden aangesloten te worden op een lus van de brandmeldcentrale. De melders moeten elektronische sensors gebruiken om de thermische toestand op te meten. Deze gegevens worden, op bevel van de centrale, en op een analoge manier door de melder naar de centrale gestuurd.  De melders beschikken over een interne microprocessor die m.b.v. een aantal algoritmes een stabiele werking garanderen door eventuele ongewenste alarmmeldingen op te heffen.  De melders dienen tegen het plafond bevestigd te worden, gemonteerd in een universele sokkel. (zie beschrijving sokkel onder E,1)

Deze thermische melders gebruiken thermistor- en microprocessor technologie die een lineaire gevoeligheid van de melders garandeert. Temperaturen vanaf 58°C  of vanaf 78°C worden gesignaleerd.  Een thermo-velocimetrische variant meldt een plotse temperatuurstijging. Met deze melder wordt een alarm gegeven wanneer de temperatuur per minuut meer dan 10°C stijgt, of zodra deze hoger is dan 58°C.

De melders moeten een testmode bezitten waarbij zij een alarm simuleren en de relevante gegevens doorsturen naar de brandmeldcentrale. Deze test kan m.b.v. een magneet ter hoogte van de melder geïnitieerd worden, of kan vanop afstand geactiveerd worden via het klavier van de brandmeldcentrale.

De melder zelf kan voorzien zijn van een isolator.

De adressering van de melder gebeurt via een in de achterkant ingebouwde decimale draaischakelaars die een adres van 00 t.e.m. 99 kunnen instellen. Elke melder bevat een identificatiecode die de brandmeldcentrale gebruikt om het soort melder te identificeren. De melders bevatten 2 alarmleds op 180° onderling zodat de sokkel van de melder willekeurig kan geplaatst worden zodanig dat de leds vanuit om het even welke richting kunnen waargenomen worden. Optioneel kunnen deze leds knipperend aangestuurd worden in normale toestand. Hierdoor wordt aangegeven dat de melder operationeel is en communiceert met de brandmeldcentrale.

Bij een alarm worden beide leds van een melder in continu aangestuurd worden door de brandmeldcentrale. In de sokkel is een aansluiting voorzien voor het aansturen van een nevenindicator.

- De melder moet conform zijn aan EN 54-5 en ingedeeld zijn in klasse 1.

- 4. INTELLIGENTE OPTISCH/THERMISCHE MULTICRITERIAMELDERS

De intelligente optisch/thermische multicriteriamelders dienen, via een universele sokkel, m.b.v. 2 draden aangesloten te worden op een lus van de brandmeldcentrale.

De melders moeten zowel werken volgens het foto-elektrisch principe voor de meting van de dichtheid van de rook, als beschikken over een sensor voor het meten van de thermische toestand. Deze gegevens worden, op bevel van de centrale, en op een analoge manier door de melder naar de centrale gestuurd.  De melders beschikken over een interne microprocessor die m.b.v. een aantal algoritmes een stabiele werking garanderen door eventuele ongewenste alarmmeldingen op te heffen. Dit is de automatische driftcompensatie die de gevoeligheid van de detector automatisch aanpast aan de vervuilingsgraad tot een bepaald niveau.

De microprocessor stuurt het analoge signaal naar de centrale met een geavanceerd digitaal protocol.

De sokkel is universeel voor alle mogelijke type melders.

Deze sokkel is voorzien van een brede kabel doorvoeropening, heeft lasergegraveerde symbolen ter verduidelijking, heeft standaard een adresplaatje en is compatibel met oudere melderversies.

De melders zijn helderwit van kleur en voorzien van twee driekleurige ledlampjes (groen voor normale werking, oranje voor storingsmelding en rood voor brandalarm).

Het digitaal geavanceerd protocol brengt 65% meer vermogen  en verdubbelt de luslengtes in vergelijking met een standaard CLIPprotocol. Adressering gebeurt hardware-matig via draaibare toetsen op de onderzijde van de melder.

De rookmelders zijn CPD gekeurd volgens  EN54-5 A1; EN54-7 A1/A2.

Deze melders worden geproduceerd volgens de Europese RoHS richtlijn en bevatten bijgevolg geen milieuschadelijke stoffen.

Optioneel is een anti-vandalisme functie beschikbaar.  Hierbij is het niet mogelijk de detector uit de sokkel te verwijderen zonder gebruik te maken van deugdelijk materiaal.

Verschillende in- en outputmodules kunnen vanop hetzelfde adres ondersteund worden.

De informatie afkomstig van de melder wordt a.h.v. software algoritmes bewerkt om tot een snelle en betrouwbare detectie te komen met als doel ongewenste alarmen op te heffen op kritische locaties die hieraan onderhevig zijn, zoals: ondergrondse parkings, opslagruimtes waar er met dieselheftrucks wordt gereden of waar men hinder kan ondervinden van uitlaatgassen van vrachtwagens die laden en lossen.  Tevens zijn er 6 gevoeligheidsinstellingen mogelijk, waarvan 2 automatisch instelbaar en 3 manueel.  Niveau 6 is bedoeld om de detector enkel als thermische detector te laten functioneren en wel tijdens bepaalde tijdstippen.  Niveau 6 kan in dat geval a.h.v. een weekdiagram tijdsafhankelijk worden toegewezen om bijvoorbeeld gedurende de dagperiode enkel op temperatuur te detecteren terwijl gedurende de nachtperiode een verhoogde beveiliging wordt bekomen doordat zowel het optische als het thermische criteria worden gebruikt.

De melders dienen tegen het plafond bevestigd te worden, gemonteerd in een universele sokkel.

De melders moeten een testmode bezitten waarbij zij een alarm simuleren en de relevante gegevens doorsturen naar de brandmeldcentrale. Deze test kan m.b.v. een magneet ter hoogte van de melder geïnitieerd worden, of kan vanop afstand geactiveerd worden via het klavier van de brandmeldcentrale.

De melder kan voorzien zijn van een isolator.

De adressering van de melder gebeurt via een in de achterkant van de melder ingebouwde decimale draaischakelaars die een adres van 00 t.e.m. 99 kunnen instellen. Elke melder bevat een identificatiecode die de brandmeldcentrale gebruikt om het meldertype te identificeren. De melders bevatten 2 alarmleds op 180° onderling zodat de sokkel van de melder willekeurig kan geplaatst worden zodanig dat de leds vanuit om het even welke richting kunnen waargenomen worden.  Optioneel kunnen deze leds knipperend aangestuurd worden in normale toestand. Hierdoor wordt aangegeven dat de melder operationeel is en communiceert met de brandmeldcentrale. Bij een alarm worden beide leds van de melder continu aangestuurd door de brandmeldcentrale. In de sokkel is een aansluiting voorzien voor het aansturen van een nevenindicator.

5. INTELLIGENTE OPTISCH/THERMISCHE/INFRA-ROOD SENSOR DETECTOREN

Melder geschikt voor de detectie van snel ontwikkelende branden met vlammen waarbij weinig rookdeeltjes vrijkomen.

De intelligente optisch/thermische/infra-rood multicriteriamelders dienen, via een universele sokkel, m.b.v. 2 draden aangesloten te worden op een lus van de brandmeldcentrale.

De melders moeten zowel werken volgens het foto-elektrisch principe voor de meting van de dichtheid van de rook, als beschikken over een sensor voor het meten van de thermische toestand. Tevens beschikt de melder over een volledig geïntegreerde infrarood sensor ter ondersteuning van de alarmbeslissing. Deze gegevens worden, op bevel van de centrale, en op een analoge manier door de melder naar de centrale gestuurd.  De melders beschikken over een interne microprocessor die m.b.v. een aantal algoritmes een stabiele werking garanderen door eventuele ongewenste alarmmeldingen op te heffen.  Dit is de automatische driftcompensatie die de gevoeligheid van de detector automatisch aanpast aan de vervuilingsgraad tot een bepaald niveau.

De microprocessor stuurt het analoge signaal naar de centrale met een geavanceerd digitaal protocol.

De sokkel is universeel voor alle mogelijke type melders.

Deze sokkel is voorzien van een brede kabel doorvoeropening, heeft lasergegraveerde symbolen ter verduidelijking, heeft standaard een adresplaatje en is compatibel met oudere melderversies.

De melders zijn helderwit van kleur en voorzien van twee driekleurige ledlampjes (groen voor normale werking, oranje voor storingsmelding en rood voor brandalarm).

Het digitaal geavanceerd protocol brengt 65% meer vermogen  en verdubbelt de luslengtes in vergelijking met een standaard CLIPprotocol. Adressering gebeurt hardware-matig via draaibare toetsen op de onderzijde van de melder.

De rookmelders zijn CPD gekeurd volgens  EN54-5 A1; EN54-7 A1/A2.

Deze melders worden geproduceerd volgens de Europese RoHS richtlijn en bevatten bijgevolg geen milieuschadelijke stoffen.

Optioneel is een anti-vandalisme functie beschikbaar.  Hierbij is het niet mogelijk de detector uit de sokkel te verwijderen zonder gebruik te maken van deugdelijk materiaal.

Verschillende in- en outputmodules kunnen vanop hetzelfde adres ondersteund worden.

De informatie afkomstig van de melder wordt a.h.v. software algoritmes bewerkt om tot een snelle en betrouwbare detectie te komen met als doel ongewenste alarmen op te heffen op kritische locaties die hieraan onderhevig zijn, zoals: ondergrondse parkings, opslagruimtes waar er met dieselheftrucks wordt gereden of waar men hinder kan ondervinden van uitlaatgassen van vrachtwagens die laden en lossen.  Tevens zijn er 6 gevoeligheidsinstellingen mogelijk, waarvan 2 automatisch instelbaar en 3 manueel.  Niveau 6 is bedoeld om de detector enkel als thermische detector te laten functioneren en wel tijdens bepaalde tijdstippen.  Niveau 6 kan in dat geval a.h.v. een weekdiagram tijdsafhankelijk worden toegewezen om bijvoorbeeld gedurende de dagperiode enkel op temperatuur te detecteren terwijl gedurende de nachtperiode een verhoogde beveiliging wordt bekomen doordat zowel het optische als het thermische criteria worden gebruikt.

De melders dienen tegen het plafond bevestigd te worden, gemonteerd in een universele sokkel.

De melders moeten een testmode bezitten waarbij zij een alarm simuleren en de relevante gegevens doorsturen naar de brandmeldcentrale. Deze test kan m.b.v. een magneet ter hoogte van de melder geïnitieerd worden, of kan vanop afstand geactiveerd worden via het klavier van de brandmeldcentrale.

De melder zelf kan voorzien zijn van een isolator.

De adressering van de melder gebeurt via een in de achterkant van de melder ingebouwde decimale draaischakelaars die een adres van 00 t.e.m. 99 kunnen instellen. Elke melder bevat een identificatiecode die de brandmeldcentrale gebruikt om het meldertype te identificeren. De melders bevatten 2 alarmleds op 180° onderling zodat de sokkel van de melder willekeurig kan geplaatst worden zodanig dat de leds vanuit om het even welke richting kunnen waargenomen worden.  Optioneel kunnen deze leds knipperend aangestuurd worden in normale toestand. Hierdoor wordt aangegeven dat de melder operationeel is en communiceert met de brandmeldcentrale. Bij een alarm worden beide leds van de melder continu aangestuurd door de brandmeldcentrale. In de sokkel is een aansluiting voorzien voor het aansturen van een nevenindicator.

De melder moet conform zijn aan de norm EN 54 Deel 7.

Technische kenmerken :

6. INTELLIGENTE OPTISCH/THERMISCHE/INFRA-ROOD/KOOLMONOXIDE MELDERS

Melder geschikt voor snelle detectie een grootste immuniteit tegen vals alarm.

Met name detectie van traag smeulende branden, met veel rook en koolstofmonoxide, maar weinig warmteontwikkeling.  Tevens detectie van alcoholbranden (zeer hoge temperatuur zonder aanwezigheid van rook).

De intelligente optisch/thermische/infra-rood multicriteriamelders dienen, via een universele sokkel, m.b.v. 2 draden aangesloten te worden op een lus van de brandmeldcentrale. (zie beschrijving sokkel onder E,1)

De melders moeten zowel werken volgens het foto-elektrisch principe voor de meting van de dichtheid van de rook, als beschikken over een sensor voor het meten van de thermische toestand.  De thermische sensor gebruikt niet alleen thermistortechnologie met een door bijzondere software verbeterde lineaire temperatuursreactie. Tevens beschikt de melder over een volledig geïntegreerde infrarood sensor ter ondersteuning van de alarmbeslissing. Daarnaast zorgt de electro-chemische cel voor de detectie van CO veroorzaakt door traag ontwikkelende smeulbranden.

Deze gegevens worden, op bevel van de centrale, en op een analoge manier door de melder naar de centrale gestuurd.  De melders beschikken over een interne microprocessor die m.b.v. een aantal algoritmes een stabiele werking garanderen door eventuele ongewenste alarmmeldingen op te heffen.  Dit is de automatische driftcompensatie die de gevoeligheid van de detector automatisch aanpast aan de vervuilingsgraad tot een bepaald niveau.

Het detectieprofiel van de melder wordt door bijzondere algoritmes dynamisch aangepast aan wijzigende omgevingsinformatie.  Volgende instellingen kunnen worden aangepast : detectiedrempels, gevoeligheid, vertraging, combinatie van signalen, monstername ratio en gemiddelde waarden.  Indien één van de vier detectie-sensoren ( O, T, IR of CO) zou uitvallen, wordt automatisch de gevoeligheid van de overige sensoren verhoogd.  Deze toestand wordt eveneens gemeld als storing.

De microprocessor stuurt het analoge signaal naar de centrale met een geavanceerd digitaal protocol.

De sokkel is universeel voor alle mogelijke type melders.

Deze sokkel is voorzien van een brede kabel doorvoeropening, heeft lasergegraveerde symbolen ter verduidelijking, heeft standaard een adresplaatje en is compatibel met oudere melderversies.

De melders zijn helderwit van kleur en voorzien van twee driekleurige ledlampjes (groen voor normale werking, oranje voor storingsmelding en rood voor brandalarm).

Tevens kan een afstandsindicator aangesloten worden.

Het digitaal geavanceerd protocol brengt 65% meer vermogen  en verdubbelt de luslengtes in vergelijking met een standaard CLIPprotocol. Adressering gebeurt hardware-matig via draaibare toetsen op de onderzijde van de melder.

De rookmelders zijn CPD gekeurd volgens  EN54-5 A1; EN54-7 A1/A2.

Deze melders worden geproduceerd volgens de Europese RoHS richtlijn en bevatten bijgevolg geen milieuschadelijke stoffen.

Optioneel is een anti-vandalisme functie beschikbaar.  Hierbij is het niet mogelijk de detector uit de sokkel te verwijderen zonder gebruik te maken van deugdelijk materiaal.

Verschillende in- en outputmodules kunnen vanop hetzelfde adres ondersteund worden.

De informatie afkomstig van de melder wordt a.h.v. software algoritmes bewerkt om tot een snelle en betrouwbare detectie te komen met als doel ongewenste alarmen op te heffen op kritische locaties die hieraan onderhevig zijn, zoals: ondergrondse parkings, opslagruimtes waar er met dieselheftrucks wordt gereden of waar men hinder kan ondervinden van uitlaatgassen van vrachtwagens die laden en lossen.  Tevens zijn er 6 gevoeligheidsinstellingen mogelijk, waarvan 2 automatisch instelbaar en 3 manueel.  Niveau 6 is bedoeld om de detector enkel als thermische detector te laten functioneren en wel tijdens bepaalde tijdstippen.  Niveau 6 kan in dat geval a.h.v. een weekdiagram tijdsafhankelijk worden toegewezen om bijvoorbeeld gedurende de dagperiode enkel op temperatuur te detecteren terwijl gedurende de nachtperiode een verhoogde beveiliging wordt bekomen doordat zowel het optische als het thermische criteria worden gebruikt.

De melders dienen tegen het plafond bevestigd te worden, gemonteerd in een universele sokkel.

De melders moeten een testmode bezitten waarbij zij een alarm simuleren en de relevante gegevens doorsturen naar de brandmeldcentrale. Deze test kan m.b.v. een magneet ter hoogte van de melder geïnitieerd worden, of kan vanop afstand geactiveerd worden via het klavier van de brandmeldcentrale.

De melder zelf kan voorzien zijn van een isolator.

De adressering van de melder gebeurt via een in de achterkant van de melder ingebouwde decimale draaischakelaars die een adres van 00 t.e.m. 99 kunnen instellen. Elke melder bevat een identificatiecode die de brandmeldcentrale gebruikt om het meldertype te identificeren. De melders bevatten 2 alarmleds op 180° onderling zodat de sokkel van de melder willekeurig kan geplaatst worden zodanig dat de leds vanuit om het even welke richting kunnen waargenomen worden.  Optioneel kunnen deze leds knipperend aangestuurd worden in normale toestand. Hierdoor wordt aangegeven dat de melder operationeel is en communiceert met de brandmeldcentrale. Bij een alarm worden beide leds van de melder continu aangestuurd door de brandmeldcentrale. In de sokkel is een aansluiting voorzien voor het aansturen van een nevenindicator.

7. INTELLIGENT ADRESSEERBAAR ASPIRATIE SYSTEEM

Het systeem moet een vroegtijdige detectie garanderen en  vormt een integraal onderdeel van het algemeen brandmeldsysteel met directe communicatie van de centrale naar de geïnstalleerde melders. Een tweede melder in het systeem kan voor redundantie of voor een “double knock” detectie zorgen, conform vereisten naar automatische blussing.

Een enkelvoudige ventilator zuigt lucht aan door de aanzuigpijpen.  Via LED-info kan een hoge of lage luchtstroom uitgelezen worden.  Het pijpenwerk , met 25mm diameter, kan tot 100 meter per kanaal lang zijn.  Een storingsmelding activeert de standaard foutschakeling met visuele indicatie.

Het systeem beschikt over een in-line luchtfilter in een verwijderbare patroon.

CPD gekeurd  volgens EN54-17 en EN54-20.

- 8. INTELLIGENTE ADRESSEERBARE BEAM DETECTOREN (LINEAIRE DETECTIE)

De adresseerbare beamdetector is gebaseerd op het “boomerang principe”, dit houdt in dat de beamdetector bestaat uit twee afzonderlijke onderdelen; enerzijds het gedeelte zender/ontvanger dat in één indezelfde behuizing ondergebracht is, en anderzijds een losse reflector.  De maximale afstand tussen beamdetector en reflector bedraagt 100 meter. De grootte van de reflector wordt bepaald door de afstand tussen beamdetector en reflector.   De detectietechnologie waarvan de beamdetector gebruik maakt is infrarood detectie. Het adres van de beamdetector wordt ingesteld met draaischakelaars op een adres van 01 t.e.m. 99.  Daarnaast is deze beamdetector lusgevoed en compatibel met het lusprotocol zodanig dat beamdetectoren rechtstreeks op de analoge lus gekoppeld worden zonder toevoeging van extra modules.

Een rode en gele led geven een indicatie van de alarm- en storingstoestand aan.  Eveneens wordt m.b.v. een algoritme de alarmdrempel automatisch bijgesteld i.f.v. de vervuilingsgraad, om steeds een stabiele en gevoelige werking te kunnen garanderen.  De beamdetector beschikt over een optisch vizier/spiegelsysteem en 2 stelschroeven voor een eerste snelle verticale en horizontale afregeling.  A.h.v. een dubbel digit display in de beam kan men de signaalsterkte aflezen en zodoende m.b.v. de twee stelschroeven een maximale signaalsterkte fijn afregelen. Daarnaast kan de beam op 6 niveaus met verschillende gevoeligheid worden ingesteld. Twee van deze niveaus zijn zelfregelend tussen vastgelegde grenzen. De beamdetector beschikt over een interne kortsluitisolator.

De melder moet conform zijn aan de norm EN 54-12.

- 9. ADRESSEERBARE HANDMELDERS

De adresseerbare handmelders dienen m.b.v. 2 draden aangesloten te worden op een lus van de brandmeldcentrale. De handmelder zendt, op bevel van de centrale en op een analoge manier, zijn toestand door naar de centrale.  De adressering van de handmelder gebeurt m.b.v. twee ingebouwde decimale draaischakelaars. De handmelder beschikt over een indicatieled die knippert in normale toestand en continu oplicht bij een activatie van de handmelder.  De handmelder kan optioneel over een ingebouwde isolator beschikken.

Een breekglaasje van plexi voorkomt enig letsel tijdens het indrukken en is voorzien van de EN54 markering.

De adressering van de handmelder gebeurt via een in de achterkant van de melder ingebouwde decimale draaischakelaars die een adres van 00 t.e.m. 99 kunnen instellen.

- 10. TOEZICHTSMODULE

De toezichtsmodule wordt gebruikt om externe apparatuur met een potentiaalvrij NO contact op één van de lussen aan te sluiten.

De module wordt ingebouwd in een behuizing van 4 x 4 x 2 1/8 inch of m.b.v. optionele accessoires op een DIN rail gemonteerd.

De adressering van de module gebeurt m.b.v. ingebouwde decimale draaischakelaars die een adres van 00 t.e.m. 99 kunnen instellen. Elke module bevat een identificatiecode die de brandmeldcentrale gebruikt om het soort module te identificeren. De module bevat 1 alarmled. Optioneel kan deze led knipperend aangestuurd worden in normale toestand.

Hierdoor wordt aangegeven dat de module operationeel is en communiceert met de brandmeldcentrale.

- 11. MINIATUUR TOEZICHTSMODULE

De toezichtsmodule dient gebruikt te worden om externe apparatuur met een potentiaalvrij NO contact op een van de adresseerbare lussen aan te sluiten.

De module meet 70 x 30 x 12,5mm en wordt aangesloten m.b.v. 4 draden.

De adressering van de module gebeurt m.b.v. ingebouwde decimale draaischakelaars die een adres van 00 t.e.m. 99 kunnen instellen .

Elke module bevat een identificatiecode die de brandmeldcentrale gebruikt om het soort module te identificeren.

- 12. BEDIENINGSMODULE

De bedieningsmodule wordt gebruikt om sturingen uit te voeren via de lus. De module wordt ingebouwd in een behuizing van 4 x 4 x 2 1/8 inch of m.b.v. optionele accessoires op een DIN rail gemonteerd.

De module kan een potentiaalvrij of een stroombewaakt contact leveren.

De relaisspoel van de bedieningsmodule wordt bekrachtigd door de meldlus.

De aan te sturen apparaten worden, via een aparte lijn, vanaf de brandmeldcentrale of vanuit een stroombewaakte, verwijderde voedings-unit van spanning voorzien.

De adressering van de module gebeurt m.b.v. ingebouwde decimale draaischakelaars die een adres van 00 t.e.m. 99 kunnen instellen. Elke module bevat een identificatiecode die de brandmeldcentrale gebruikt om het soort module te identificeren. De module bevat 1 alarmled. Optioneel kan deze led knipperend aangestuurd worden in normale toestand. Hierdoor wordt aangegeven dat de module operationeel is en communiceert met de brandmeldcentrale.

- 13. ISOLATIEMODULE

De isolatiemodule dient gebruikt te worden om kortsluitingen tussen de 2 geleiders van de lus te isoleren, en aldus het aantal uitgevallen modules of melders tot een minimum te beperken. Wanneer de kortsluiting niet meer aanwezig is zal de isolatiemodule zich automatisch terug in zijn normale toestand plaatsen. De module bevat geen adressering. Ze wordt geplaatst in een behuizing van 4 x 4 x 2 1/8 inch of m.b.v. optionele accessoires op een DIN rail gemonteerd. De module bevat 1 led die in normale toestand knippert om aan te geven dat de module operationeel is. Bij een kortsluiting op de geleiders zal de led continu oplichten totdat de kortsluiting niet meer aanwezig is.

- 14. INTELLIGENTE LUCHTKANAALMELDER

Luchtkanaalmelders zijn van het 24V DC type en hebben optische verklikkers voor de aanwezigheid van de voedingsspanning en voor een alarmtoestand, en een lokale reset-toets. De behuizing van de luchtkanaalmelder moet geplaatst worden op luchtingangs- en uitgangsbuis voor het nemen van luchtmonsters. De lengte van de ingangsbuis dient aangepast te worden aan de diameter van de luchtkanalen.

- 15. CONVENTIONEEL-ANALOGE INTERFACE

Deze interface staat in voor de verbinding en de controle van 1 zone conventionele brandmelders op de intelligente meldlus. De voeding voor de conventionele zones dient te gebeuren m.b.v. de voedingseenheid van de brandmeldcentrale of d.m.v. een externe 24VDC voeding.

De adressering van de module gebeurt m.b.v. ingebouwde decimale draaischakelaars die een adres van 00 t.e.m. 99 kunnen instellen.

De interface wordt ondergebracht in een behuizing van 4 x 4 x 2 1/8 inch of m.b.v. optionele accessoires op een DIN rail gemonteerd.

- CONVENTIONELE DETECTIE TECHNIEKEN

1. VLAM DETECTOREN

Bieden bescherming tegen verschillende types vlambranden :

- koolwaterstofbranden

- gasbranden

- hydroxylbranden

- waterstofbranden (hyrdogeen)

- metaalbranden

- anorganische branden

De vlammelders detecteren een vlambrand in een vroeg stadium vanop grote afstand en bieden tegelijk een hoge bescherming tegen vals alarm.

De behuizing van de detector is uitgevoerd in roestvrij staal met een verwarmde lens om condensvorming en aanvriezen van de lens te vermijden.

De melders beschikken tevens over een ingebouwde zelf test en zijn bestand tot 85°C.

Daarnaast zijn beschikbaar :

- beschermingskap tegen regen, sneeuw en rechtstreekse hoge temperatuur;

- draaibare montagebeugel die toelaat de oriëntering te optimaliseren;

- laser richttoestel om het reële bewaakte gebied duidelijk te maken;

- luchtschild : een leiding met perslucht kan aangesloten worden om een luchtschild te veroorzaken voor de lens van de detector om te voorkomen dat deze vervuild wordt door stofof andere luchtgedragen elementen.

a) IR vlammelder :

- een multi IR vlammelder geschikt voor het detecteren van koolwaterstof en waterstof branden op grote afstand.  Aldus kan in minder dan 5 seconden een open benzinebrand vanop 65 meter en een hydrogeen vlam vanop 30 meter worden gezien.

- een enkelvoudige IR vlammelder voor het detecteren van dezelfde types branden als de multi, maar voorzien van een IR sensor met een gollflengte van 4.5µm voor een maximale gevoeligheid en tevens immuun voor vals alarm veroorzaakt door andere IR bronnen zoals zonlicht en IR projectoren.

b) UV/IR vlammelder :

- één met een IR detector die werkt op een golflengte van 2.5 – 3.0 µm en een  UV sensor met een bijzondere software om vals alarm door de straling van de zon te voorkomen,  detecteert koolwaterstof vlammen, gasbranden maar ook hydroxyl, waterstof, metaal en anorganische branden.

- een andere  waarvan de IR sensor werkt op een golflengte van 4.5µm en UV sensor immuun voor zonnestraling veroorzaakte valse alarmen.  Ziet enkel koolwaterstof en gasbranden.

c) UV vlammelder detecteert  koolwaterstof vlammen, gasbranden maar ook onzichtbare waterstof vlammen.  Daarnaast tevens vlammen van hydride, ammoniak, silane branden en vlammen van ander organisch materiaal.  De melder is immuun voor vals alarm veroorzaakt door zonnestraling.

d) Driedubbele IR vlammelder detecteert koolwaterstof en gasbranden vanop grote afstand en biedt de hoogste bescherming tegen een vals alarm.  Deze melder ziet een benzinebrand van 0.1m2 vanop 65m in minder dan 5 seconden.

Certificatie :

Deze vlammelders zijn in overeenstemming met de IEC 61508 Safety Integrity vereisten (SIL2) en CPD gekeurd volgens EN54-10.

ATEX 07ATEX 1250 EX II 2 GD

& Ex de IIB + H2 T5 (-55°C to 75°C)

IECEx IECEx SIR 07.0085 Ex tD A21 IP66/X7 T 95°C

Of Ex de IIB +H2 T4 (-55°C to +85°C)

Ex tD A21 IP66/X7 T 105°C

FM/CSA Project ID 3029553 Class I Div.1 Groups B,C and D

Class II/III Div.1 Groups E,F and G

G. VEREISTEN VOOR DE SPECIALE PERIFERIE

- 1. PRINTER

- Interne printer:

Een optionele interne thermische printer kan in de brandmeldcentrale geïntegreerd worden.  Deze kan op eenvoudige wijze gemonteerd worden in de behuizing van de centrale.  Deze printer geeft een kopie op papier van alle statusveranderingen van het systeem met aanduiding van datum en tijd van het voorval.

- Externe printer:

De printer geeft een kopie op papier van alle statusveranderingen van het systeem met aanduiding van datum en tijd van het voorval. De seriële printer moet 80 karakters per lijn kunnen printen en moet standaard kettingpapier gebruiken. Hij wordt gevoed met 220V AC- 50Hz en wordt via een geïsoleerde EIA RS232C interface met de brandmeldcentrale verbonden.

- 2. VDU-TERMINAL

De VDU-terminal geeft een kopie op een scherm van alle statusveranderingen van het systeem met aanduiding van datum en tijd van het voorval. Hij wordt gevoed met 220V AC- 50Hz en wordt via een geïsoleerde RS232 interface met de brandmeldcentrale verbonden.

Het afneembaar toetsenbord wordt enkel aangesloten bij het testen of het programmeren van het systeem. De functietoetsen ervan kunnen geprogrammeerd worden zodat zij bepaalde toetsen van de centrale kunnen emuleren en een afstandsbediening mogelijk wordt.

- De terminal heeft een uitgang voor de aansluiting van een printer of een extra VDU-terminal.

- 3. GEISOLEERDE SERIELE INTERFACE (SIB)

Een SIB kan als optie toegevoegd worden aan de centrale voor het bekomen van een geïsoleerde

EIA RS485 voor koppeling met meerdere brandmeldcentrales en/of herhaalborden.

De SIB wordt gevoed en gestuurd door de brandmeldcentrale.

- 4. HERHAALBORDEN

De herhaalborden zijn voorzien voor wandmontage en m.b.v. een optionele inbouwrand kunnen deze eveneens ingebouwd worden.

De herhaalborden beschikken over hetzelfde grafische LCD display (64 x 240 karakters) als dit van  de  brandmeldcentrale.  De behuizing zal benaderend 165 x 253,5 x 50mm (hxbxd) zijn.  Kabelinvoer kan via de bovenkant of via de achterkant van de behuizing uitgevoerd worden.

De herhaalborden moeten alle aanduidingen van de brandmeldcentrale kopiëren en overeenkomstig op het grafische LCD display, de indicatieleds en via de zoemer weergeven.

De communicatie tussen herhaalbord en centrale gebeurt met een seriële verbinding van het type EIA RS485. Het herhaalbord wordt gevoed via een externe 24VDC voeding.

Het actieve herhaalbord beschikt tevens over functietoetsen en een sleutelschakelaar om toegang tot deze functies te verkrijgen.  Dit zijn dezelfde functietoetsen die ook op de brandmeldcentrale terug te vinden zijn.

- 5. NETWERK TUSSEN VERSCHILLENDE BRANDMELDCENTRALES

Meerdere brandmeldcentrales kunnen in een EN54 conformnetwerk geschakeld worden.  Dit gebeurt d.m.v. de netwerkkaart. Er is dan ook geen verschil tussen een alleenstaande centrale en een netwerkcentrale. Deze netwerkkaart wordt in de brandmeldcentrale gemonteerd en laat het toe om in een ringnetwerk tot 32 brandmeldcentrales op te nemen. Dit zorgt voor een totale systeemcapaciteit van maar liefst 50688 adressen, maximaal 25344 detectoren en 25344handbrandmelders/ of I/O modules.  De netwerkkaart beschikt over een krachtige microprocessor die verantwoordelijk is voor de netwerkintegriteit, boodschappenintegriteit, en –prioriteit evenals de supervisie, de bevestiging van de aflevering van boodschappen, hoge snelheidsinformatieoverdracht en diagnostiek.  Dit ringnetwerk is gebaseerd op Arcnet en kan fysisch aangelegd worden in kopergeleider of in glasvezel of een mix van beide.  In het geval dat de verbindingen in glasvezel uitgevoerd worden is er een glasvezelkaart vereist die op de netwerkkaart ingeplugd kan worden.  De afstand tussen 2 centrales verbonden met kopergeleider kan oplopen tot 1,7km en bij glasvezelverbinding tot 3km.  Alle centrales op dit netwerk zijn van elkaar geïsoleerd zodat er geen problemen ontstaan met aardverliezen over het netwerk.  Indien een verbinding tussen 2 centrales verbroken zou worden door kabelbreuk of kortsluiting, dan blijft de communicatie over gans het netwerk gewaarborgd, een storing komt echter onmiddellijk op alle centrales binnen en geeft aan tussen welke centrales er zich een probleem voordoet.  Alle boodschappen van de verschillende centrales kunnen ook op iedere centrale weergegeven worden.  We spreken in dit geval dan ook niet langer over een klassiek master-slave netwerk.  Alarmmeldingen krijgen absolute prioriteit op alle andere meldingen die gelijktijdig zouden onstaan.  De snelheid waarmee de informatie over het netwerk wordt verspreid is bijzonder hoog, ondanks de grote afstanden die een ringnetwerk kan hebben.  Door de ultra hoge snelheid van dit  netwerk lijkt het netwerk wel onzichtbaar te zijn.  Koppeling met reeds aanwezig brandmeldcentrale(s) dient gewaarborgd te zijn.

- 6. ALARM MANAGEMENT SYSTEEM (AMS)

Door gebruik te maken van een softwareplatform kan men diverse technieken (branddetectie, inbraak, CCTV, toegangscontrole) samen brengen.  Dit pakket laat toe om de plattegronden van het gebouw in AutoCAD in te lezen en de diverse punten (detectoren, handbrandmelders, ...) d.m.v. specifieke icoontjes op de plannen te configureren.  Deze icoontjes nemen een andere kleur aan bij een bepaalde toestand (Alarm, Vooralarm, Storing, buiten dienst).  Eénmaal alle technieken geconfigureerd zijn, kan men onderlinge acties laten ondernemen, bijvoorbeeld het aansturen in de juiste richting van een camera bij een inbraakalarm in die ruimte of het openen van bepaalde deuren tijdens een brandalarm.   Een historiek wordt op de harde schijf van de pc opgeslagen van alle voorvallen.  Achteraf is het mogelijk om bepaalde rapporten te genereren door het opgeven van filters.  Er zijn verschillende paswoordniveaus met beperkte toegang per gebruikersprofiel instelbaar.  De mogelijkheid om over dezelfde functies als de brandmeldcentrale te beschikken is aanwezig.  Alle alarm- en storingsmeldingen worden duidelijk en overzichtelijk weergegeven, eventueel gekoppeld aan een auto-navigatie naar de desbetreffende plattegrond.

Op deze manier kan er een klassiek Client-Server netwerk uitgebouwd worden en zijn er ook mogelijkheden om naast de grafische weergave meerdere centrales via TCP/IP aan elkaar te koppelen.

- 7. ESPA4.4.4. INTERFACE VOOR KOPPELING MET PAGING SYSTEMEN

Een gesofistikeerde interfacemodule laat een seriële koppeling toe tussen het brandmeldsysteem en een Paging of DECT-systeem dat gebaseerd is op het standaard ESPA4.4.4 protocol.  De aansluiting gebeurt op de geïsoleerde RS232 interface op de brandmeldcentrale.  Via een Windows configuratiesoftware kunnen een algemene parameters ingesteld worden en tevens kunnen de boodschappen ondergebracht worden in 5 groepen (Brandalarmen, Vooralarmen, Technische Alarmen, Storingen en Virtuele IngangsPunten).  Deze meldingen kunnen naar 5 Pagergroepen gestuurd worden. De tekst die op het display van de Pager verschijnt is vrij configureerbaar volgens de configuratie van het brandmeldsysteem en de beperkingen van de Pager zelf.   Een testprogramma laat de mogelijkheid toe om:

- de ESPA interface te simuleren

- een Pager interface te simuleren

- 8. BLUSPANEEL

De bluscentrale voor aansturing van een blusinstallatie met inert of chemisch blusgas,  is geschikt voor het beveiligen van kritische ruimtes zoals computer/server- en dataruimtes. De bluscentrale en detectie staan garant voor de goede werking en efficiëntie van de vaste blusinstallatie.

De bluscentrale kan zowel autonoom als in combinatie met de adresseerbare brandmeldsystemen ingezet worden.

De centrale is compact, veelzijdig en voldoet aan de Europese norm EN12094-1, EN54-2/A1 en EN54-4/A2 aangaande blussystemen en is BOSEC gecertificeerd.

- Voorzien van 36 Led’s voor een snelle identificatie van de toestand.

Het bluspaneel bevat een 65W geschakelde voeding met batterijlader en twee microprocessoren om de veiligheid te verhogen.

De centrale heeft 3 ingangen voor aansluiting van tweedraads conventionele rookmelders of externe handbrandmelders om de blussing te activeren. Er zijn twee bluscircuits beschikbaar, waarvan er één onafhankelijk gebruikt kan worden voor pre-activatie.

Tevens zijn er twee bewaakte en elektronisch beveiligde uitgangen en twee bewaakte sireneuitgangen (2 x 250mA) voor algemeen of zone alarm.

Op de voorzijde zijn functietoetsen voorzien, een gele blusdrukknop en een twee-digit afteltimer die de overblijvende tijd in seconden weergeeft vooraleer de blussing wordt geactiveerd.

Op het front zit een sleutelschakelaar waarmee de operationele toestand van het paneel wordt bepaald. (automatische bediening, handmatige bediening of buiten dienst.)

- De centrale is voorzien van “plug-in”connectoren voor alle aansluitingen.

- Er zijn ingangen beschikbaar voor :

- mechanische blussing buiten dienst,

- blussing aktief,

- bewaking van de lage druk,

- open deur blussruimte.

- Een te configureren digitale ingang voor externe aansluiting van :

- systeem reset,

- evacuatie,

- stoppen sirenes,

- vertraging aan/uit.

- Er zijn uitgangen voor  :

- vooralarm,

- algemeen alarm

- algemene storing,

- blussing uitgevoerd,

- automatische blussing buiten dienst,

- automatische en manuele storing blusuitgang,

- resetbare en resetbare voeding voor externe elementen.

- Twee aux. Voedingsuitgangen (500 mA resetbaar en niet resetbaar).

Het is mogelijk het paneel op afstand met een pc en modem via het Ademco Contact ID protocol te verbinden.  Opgeslagen gebeurtenissen zijn beschikbaar.

- Programmatie via ingebouwde micro-schakelaars.

Acht verschillende blustijden zijn instelbaar : 0, 10, 15, 30, 45, 60, en 90 seconden en vijf tijdsinstellingen voor het stopzetten : 2 sec, 60 sec, 10 min, 30 min of bij algemene reset.

H.  OPTISCHE EN AKOESTISCHE ALARMGEVERS

- 1. AKOESTISCHE ALARMGEVERS

Akoestische alarmgevers mogen geen mechanische onderdelen, vibrerende spoelen of kontakten bevatten en dienen volledig opgebouwd zijn uit elektronica.  Ze hebben een voedingsspanning van 24V DC en zijn gepolariseerd.  De bijhorende sokkels dienen universeel te zijn en onderling uitwisselbaar met de diverse soorten akoestische en optische alarmgevers. Ze zijn rood of wit en beschikbaar voor opbouw in volgende IP uitvoeringen; IP44, IP55 en IP66. Er zijn 3 of 14 verschillende toonaarden instelbaar.

De geluidsintensiteit op 1m bedraagt minimaal 94dB(A).

- 2. OPTISCHE ALARMGEVERS

Optische alarmgevers bevatten een 24V DC gepolariseerde Xenon-strobe met een vermogen van 2W of 5W.  De bijhorende sokkels dienen universeel te zijn en onderling uitwisselbaar met de diverse soorten akoestische en optische alarmgevers.

Ze zijn beschikbaar in rood en wit en beschikbaar voor opbouw in volgende IP uitvoeringen; IP44, IP55 en IP66.  Verschillende kleuren van lenzen zijn eveneens beschikbaar.

- 3. GEKOMBINEERDE OPTISCHE-AKOESTISCHE ALARMGEVERS

De gecombineerde optische-akoestische alarmgevers zijn een combinatie van een 14 tonen akoestische alarmgever met een xenon strobe.  De bijhorende sokkels dienen universeel te zijn en onderling uitwisselbaar met de diverse soorten akoestische en optische alarmgevers. Ze zijn rood en beschikbaar voor opbouw in volgende IP uitvoeringen; IP44, IP55 en IP66.

4. LUSGEVOEDE ANALOOG ADRESSEERBARE ALARM ELEMENTEN

Akoestische én optische alarmgevers kunnen gesynchroniseerd worden, zowel per lus als over de verschillende lussen heen.

Type toon  én volume zijn programmeerbaar.  32 tonen en 3 volumeniveaus zijn beschikbaar.

Voor waarschuwing worden analoge adresseerbare audiovisuele alarmgevers  rechtstreeks op een afzonderlijke lus aangesloten en ontvangen ze hun voeding via de lus.  Deze alarmgevers zijn verwisselbaar zonder  de lus te onderbreken.

De adressering van het alarmelement gebeurt m.b.v. ingebouwde decimale draaischakelaars die een adres van 00 t.e.m. 99 kunnen instellen.

Het element kan met een isolator uitgerust worden en is stofdicht en waterbestendig (IP65). Alle elementen zijn verwisselbaar door de universele sokkel.  (Zo kan bijvoorbeeld een sirene gemakkelijk vervangen worden door een sirene/flitslicht of door een flitslicht.)

De sirene of sirene/flitslicht combinatie kan ook als sokkel-sirene/flitslicht geconfigureerd worden.

De analoog adresseerbare sirenes beschikken over een identificatiecode die de brandmeldcentrale gebruikt om het juiste type te identificeren.

Een anti-sabotage veiligheid is voorzien en moet ingeschakeld zijn om aan de EN54-3 te voldoen.

De centrale kan ook gebruikt worden voor ontruiming.  In dit geval zijn alleen lusgevoede sirenes gekoppeld op de centrale, met een eigen voeding.

- I.  DEURMAGNEET

Deze zijn van het opbouwtype, worden gevoed met 24V DC en zijn beschikbaar in diverse uitvoeringen naargelang de toepassing.  De deurmagneten dienen via een aparte lijn gevoed te worden.

J. HET ONDERHOUD VAN DE BRANDMELDINSTALLATIE

- 1. AUTOMATISCHE EN MANUELE TEST VAN DE MELDERS

De brandmeldcentrale moet de mogelijkheid bieden om alle op het systeem aangesloten melders vanaf de centrale te testen.  Daarnaast dienen alle melders getest te worden m.b.v. een speciaal daarvoor bestemd testgas dat UL listed is, niet toxisch en geen sporen op de melder achterlaat.

De testen worden uitgevoerd met een al dan niet telescopische stok en bijhorend toestel voor montage van de spuitbus met testgas. Op deze manier kan de goede werking van de melders in dienst vanop de grond worden nagekeken.  Testen met een magneet volstaan niet om de meetkamer van de melder te testen.

- 2. ‘WATCH-DOG TIMERS’

Op regelmatige tijdstippen controleert het systeem automatisch de goede werking van de microprocessor, het geheugen en het softwareprogramma. Het detecteren van een afwijking van de normale routine dient als een storing gemeld te worden.

- 3. PRINTEN VAN MEETWAARDEN

Het systeem moet de mogelijkheid bieden om, gebruik makend van een printer, de meetwaarden van alle analoge intelligente melders, opgenomen in het systeem, uit te printen. De meetwaarden worden procentueel uitgedrukt, waar 100% overeenkomt met de alarmdrempel. Deze optie moet per element ook mogelijk zijn via het display van de brandmeldcentrale.

- 4. PRINTEN VAN DE STATUS VAN HET SYSTEEM

Het moet mogelijk zijn om de status en geprogrammeerde waarden van alle punten in het systeem uit te printen, evenals de algemene parameters.  Hierin zit begrepen: ALARM /NORMALE TOESTAND / STORING, beschrijving in klaartekst van de elementen, zone-indelingen en de bedieningsmatrix. Het printen van deze gegevens kan op elk moment gebeuren, en zal de normale werking van de centrale niet beïnvloeden.

- 5. CONFIGUREREN VAN DE CENTRALE OP DE WERF

Het systeem moet volledig programmeerbaar, configureerbaar en uitbreidbaar zijn in de “field”, en moet kunnen gebeuren zonder speciaal programmeertoestel voor PROMS. Tevens zal het uitwisselen van geheugen-IC’s niet vereist zijn.  De taal kan via de toetsen op de brandmeldcentrale ingesteld worden.

De volledige configuratie kan met behulp van het toetsenbord van de centrale gebeuren, of door de tijdelijke aansluiting van een VDU-terminal. Alle gegevens moeten in een niet-vluchtig geheugen opgeslagen worden. Het programmeren is enkel mogelijk via een speciaal paswoord. Dit paswoord moet ter plaatse vervangen kunnen worden door een ander paswoord. Indien een aangepast paswoord vergeten word door de installateur, dan moet dit door de fabrikant van het materiaal via een speciale procedure achterhaald kunnen worden.

- 6. AANPASSEN VAN DE GEVOELIGHEIDSDREMPELS

Het moet mogelijk zijn om de gevoeligheidsdrempels van alle analoge intelligente melders via het toetsenbord of een VDU-terminal aan te passen. Het minimum-maximum bereik van deze drempels dient te voldoen aan de geldende normen.

- 7. PARAMETERS VOOR ALLE ADRESSEERBARE ELEMENTEN

De volgende parameters moeten aangepast kunnen worden voor elk element van het systeem, en in een niet-vluchtig geheugen opgeslagen worden:

Beschrijving in klaartekst (40 karakters)

Type, adressering en zone-indeling

Gevoeligheid en vertraging

Voorkeur-scanning

Alarmbevestiging voor aansturing van uitgangen

Bedieningsmatrix

- 8. ‘Off-Line’ CONFIGURATIE

De brandmeldcentrale bevat de mogelijkheid om in één keer de configuratiegegevens via RS232 te verzenden naar of te ontvangen van een IBM-compatibele PC waarop een speciaal voor dit doel ontworpen Windows gebaseerd upload/download programma draait. Deze software dient menugestuurd te zijn, en maakt het mogelijk de gegevens te genereren of aan te passen, zonder in verbinding te staan met de brandmeldcentrale. Alle gegevens moeten op een disk of ander medium opgeslagen kunnen worden voor archiveringsdoeleinden. Tijdens het inlezen van de configuratie in de PC of het versturen ervan naar de centrale mag het systeem maar een zeer beperkte tijd zijn normale werking opschorten.

K. INSTALLATIE

De installatie dient strikt te gebeuren volgens de aanbevelingen van de fabrikant en de toe te passen wetgeving. Bij twijfel dient de verdeler geraadpleegd te worden vooraleer kabels en kabelgoten worden geplaatst.

- 1. KABELGOTEN EN GELEIDERS

Alle elementen van het systeem dienen met dezelfde kabel verbonden te worden; een afgeschermde kabel met geleiders van minimaal 1,5mm moet toegepast worden.

De doorverbinding van de afscherming moet in ieder element verzekerd worden en aan 1 kant van de lus ter hoogte van de centrale met de aarding verbonden worden.

De lus mag niet parallel lopen met, of in dezelfde kabelgoot gelegd worden als de netspannings- of hoogspanningsleidingen.

Voor de RS232-verbindingen moet een afgeschermde kabel met een getwist dubbel paar geleiders gebruikt worden.

- 2. BRANDMELDCENTRALE

De centrale moet zodanig tegen de muur bevestigd worden dat het midden van het voorpaneel zich op ongeveer 1,5m hoog  bevindt.

De brandmeldcentrale moet zijn netspanning rechtstreeks ontvangen van het verdeelbord via een voor dit doel gereserveerde, met maximaal 13A afgezekerde, lijn.

Kabelwartels mogen enkel aangebracht worden op de daarvoor voorziene plaatsen aan de bovenkant van de brandmeldcentrale.